## Sheet1
Phụ lục 01
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BVBK-KHTH ngày / /2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)
Số TT | Danh mục hàng hoá | Số lượng | Đơn vị tính | Mô tả chi tiết | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Mua sắm, lăp đặt Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm | 1 | Hệ thống |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.1 | Bộ giám sát điều khiển trung tâm ECA-GPIs6.6CE | 1 | Bộ |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Bộ giám sát điều khiển trung tâm là một máy tính nhúng Linux với tốc độ SoC 1.2Ghz x 4 core, 1GB RAM, 32GB dữ liệu. Cập nhật phần mềm từ xa qua mạng internet kết hợp với Teamview. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Kết nối được 32 giá trị đo qua tiêu chuẩn Modbus RTU |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Có cổng kết nối mạng Ethernet 100Mbps và 4 cổng USB2.0 |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Cảnh báo qua Email, SMS/CALL, ra loa còi. Cảnh báo qua SMS/CALL với 10 số điện thoại nhân thông tin cảnh báo. Lưu được hàng nghìn sự kiện cảnh báo và gửi cảnh báo về trung tâm qua giao thức mạng TCP/IP socket. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Lưu trữ dữ liệu đo nhiệt độ liên tục với tốc độ ghi 10 phút 1 lần. Lưu trữ bộ nhớ 32GB. Xuất file Excell, vẽ biểu đồ thời gian, in ấn, phân tích dữ liệu Min/Max/Avg... |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Tích hợp phần mềm web server, cho phép các máy tính, smartphone truy cập qua địa chỉ IP và trình duyệt web. Xem các giá trị đo thời gian thực, xem dạng biểu đồ, dữ liệu dạng bảng. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| * Các thiết bị trong bộ giám sát điều khiển trung tâm bao gồm: |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| + 01 Bộ trung tâm ECA-GPIs6.6CE, USB485I 3onedata, USB3G |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| + 01 nguồn dự phòng UPS 12V/3A, có Acquy 12V/7Ah và 1 mạch sạc tự động cho acquy dự phòng |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| + 01 module hiển thị LCD 4x20 ký tự kết nối với bộ trung tâm, hiển thị giá trị nhiệt độ hiện thời và giá trị cài đặt |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| + 01 Tủ điện gá lắp thiết bị , aptomat |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| + 01 còi hú 12V |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.2 | Bộ đo nhiệt độ và độ ẩm ECA-2.2MOD | 2 | Bộ |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| Tích hợp sẵn 01 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ECA-SHT30 với dải đo 0oC đến 85oC sai số ±0.5oC, dải đo độ ẩm 0-99% sai số ±3% ở 25 độ C. Kéo dây dài tối đa 6 mét. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Giao tiếp: RS485, MODBUS-RTU |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Nguồn cấp: 12-30VDC |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Kích thước: 110 x 110mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.3 | Bảng hiển thị tập trung | 1 | Cái |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| Bảng LED 7 thanh cỡ 1.2 inc (3x4cm), hiển thị 2 giá trị nhiệt độ và 2 giá trị độ ẩm. Kích thước tổng thể 600*260mm . Độ quan sát 10 mét, kết nối với thiết bị trung tâm qua RS485, với khoảng cách tối đa 200 mét. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.4 | Đầu báo khói quang kèm đế | 1 | Cái |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.5 | Đầu báo nhiệt gia tăng kèm đế | 1 | Cái |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.6 | Dây điện nguồn cho tủ trung tâm | 10 | Mét |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.7 | Dây cảm biến 4*0.22mm Cu100% | 50 | Mét |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.8 | Ống ghen | 50 | Mét |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.9 | Dây mạng | 30 | Mét |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.10 | Vật tư phụ thi công: Băng dính, dây thít, vít, lở… | 1 | Gói |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
1.11 | Nhân công vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng toàn bộ hệ thống | 1 | Gói |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2 | Hệ thống sàn nâng tĩnh điện | 1 | Hệ thống |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.1 | Sàn nâng tĩnh điện | 17 | m2 |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| Sàn nâng kỹ thuật mặt phủ HPL - Chống tĩnh điện: |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Tấm sàn thép lõi xi măng nhẹ, quy cách 600x600x35mm. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Mặt hoàn thiện phủ HPL 1.2 mm (High Pressure Laminate) màu trắng vân nâu loại JCS 025 - Meiah 2010. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Độ chống tĩnh điện: 1x10^6 Ohm ~ 1 x 10^10 Ohm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Trọng lượng tấm ~ 14,5 kg/ tấm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chịu tải trọng phân bố đều (Uniform Load) : 23000 N/m2. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chịu tải tập trung (Concentrate Load) : 4450 N/ điểm hay 1000lb ( 450 kg/ điểm ) |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chịu tải tột đỉnh (ultimate Load) : 13350 N/ điểm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Hệ số an toàn (safty Factor): 3 |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Độ biến dạng (Defletion) : 2mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Viền tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.2 | Chân đế | 68 | Cái |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chất liệu: Bằng thép mạ, màu đồng |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Mũ chụp có rent thay đổi độ cao và có đệm cao su chống ồn: 3 mm x 76 mm x 76 mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Ống tuýp chân đế: D 25mm, dày 1.5mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Mặt chân đế dưới: 2.5 mm x 100 mm x 100 mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Độ cao của chân đế đến mặt hoàn thiện: 300mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.3 | Thanh giằng | 102 | Cái |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chất liệu: bằng thép mạ, hình hộp |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Kích thước: 570 x 32 x 21mm. dày 1mm |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Mặt thanh giằng và chân đế tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.4 | Dây đồng tiếp địa: | 17 | m2 |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Cáp tiếp địa Cu/Pvc 1x10mm2 |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Kết nối các chân đế theo hàng và chu vi phòng. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.5 | Phụ kiện + Vật tư phụ | 1 | Gói |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Vật tư phụ: đầu cốt, ốc vít, khuyên bắt tiếp địa, nở chân đế, thanh nhôm. |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Phụ kiện: Tay hít (nâng tấm sàn nâng) |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
2.6 | Chi phí vận chuyển, nhân công triển khai hệ thống sàn nâng | 1 | Gói |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chi phí nhân công vận chuyển |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
| - Chi phí nhân công lắp đặt hệ thống sàn nâng, dây tiếp địa |  |  |  | Phường Đức Xuân, tỉnh Bắc Kạn
Tổng dự toán
Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.